六安市中医院燃气报警器零星询价文件

第一章 采购公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需燃气报警器进行询价。此次所购服务售后依据报价条款。

一、项目名称：  燃气报警器零星询价项目

二、项目编号：LASZYY-zwklx2023025

三、拟购数量：燃气报警器主机一台和五个探头

四、标书费：无

五、比选地点：六安市中医院一号楼19楼东会议室

六、参选文件递交截止时间：2023年10月23日下午15:00 整

七、参选文件有效期：30天

八、参选保证金：本项目不收参选保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/、优质采云采购平台https://www.youzhicai.com/

十、本项目资格审核合格后进行二次报价

十一、投标人资格条件：

1.公司拥有燃气报警器的安装服务一级企业资质证书，需提供资质证明原件扫描件，加盖公章。

2.所提供的燃气报警器必须符合国家相关规定，具有相关证书（CCCF认证、国家消防电子产品检验报告、工业电气产品防爆合格证、国家制造计量器具许可证cmc、生产许可证等）

3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.不接受联合体投标。

5.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十二、报价文件接收：

1.报价文件递交截止时间：2023年10月23日下午15:00 整，如第一询价中标方为我方所提供的燃气报警器不能符合资质要求，影响我方各类安全检查。我方有权拒付费用，一切损失由乙方自行承担。

2.报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼总务科或以清晰盖章扫描版的形式发送至电子邮箱：zyyzwk2020@126.com。

十三、联系事项：

询价咨询：六安市中医院总务科    朱老师

联系方式：0564-3597279

参数咨询：六安市中医院空调班组   冯老师

联系方式：18919704670     0564-3597238

六安市中医院2023年10月17日

第二章 采购需求

一、参数要求

1、燃气报警器主机一台和五个探头

2、安装按照《城镇燃气报警器控制系统技术规范》规定相关要求。

3、安装完成，检测并提供燃气报警器检测报告。

4、燃气报警器符合国家相关规定，具有相关证书（CCCF认证、国家消防电子产品检验报告、工业电气产品防爆合格证、国家制造计量器具许可证cmc、生产许可证等）

5、质保期三年

6、采样方式：自然扩散

7、工作方式：连续检测

8、报警浓度：煤气：0.1%～0.5%；天然气：0.1%～1%；液化石油气：0.1%～0.5% 。

9、工作湿度：≤95%RH(非冷凝)

10、工作温度：工作温度 -40℃～70℃(催化燃烧式传感器)/-20℃～50℃(电化学式传感器)

11、测量精度：≤±3%LEL(可燃气体) ≤±5%F.S(毒性气体)

12、响应时间：可燃气体≤30s 毒性气体≤60s

13、防爆方式：隔爆型

14、防爆等级：Exd ⅡC T6 Gb

15、防护等级：IP65

16、报警方式：指示报警或故障状态，声光提示报警及故障

17、主机：壁挂式，安装在一楼消防控制室，主机须联动排风机、声光报警器和燃气自动切断阀，具有接口（平台接口支持协议：modbustcp和HTTP）接入智慧化后勤平台。

18、燃气报警器探头：安装在负一楼空调机房，安装在顶部和侧壁，（楼顶高度6米）。

19、电源：主电AC 220V±15%、50Hz-60Hz，备用不间断电源（电池）。

20、报警动作值：一级报警 20%LEL ，触发声光报警，开启排风机， 二级报警 50%LEL燃气自动切断阀切断。

21、传感器使用寿命：催化燃烧式

22、中标信息公示期结束后半月内送货并安装到位。

23、安装后经双方验收合格并递交检测报告及正规含税发票后三个月内进行转帐。

二、响应文件格式

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商基本信息 |  |
| 二 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 响应情况表 |  |
| 五 | 投标函 |  |
| 六 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| 七 | 报价表 |  |
| 八 | 相关服务承诺函 |  |

供应商资质文件说明

1、资质文件中的企业名称、法定代表人应与《供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明；

2、所有资质文件应在规定的有效期内；

3、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件；

4、所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）；

5、供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章；

6、供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因；

7、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函（模板附后）。

附件：

一、供应商基本信息

（包含营业执照和相关资质证书等）

二、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日期：  年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人盖章：

日期：  年   月   日

三、投标授权书

（投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加    （某项目）  采购活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

投标人盖章：

日期：  年   月   日

四、响应情况表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

投标人盖章：

日期：  年   月   日

五、投标函

致：

根据贵方“ 某项目 ”的第 某编号 招标公告，正式授权     （姓名）代表投标人           （投标人全称）。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供交付的服务的投标报价详见报价表，并按要求进行二轮报价为我方的最终报价。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过采购人验收。

3、我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在询价文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8、我方同意询价文件规定的付款方式。

9、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标供应商基本账户开户名：

账号：                    开户行：

投标人盖章：

日期：  年   月   日

六、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

（根据采购相关要求提供）

- 六安市中医院燃气报警器询价项目报价表

| 名称 | 单位 | 数量 | 报价型号 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体报警控制器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 可燃气体探测器 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 穿线管（据实结算） | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 控阀线（据实结算） | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 电源线（据实结算） | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 信号线（据实结算） | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 合计金额（元/年）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元/年）大写： |  |  |  |  |  |  |

（注：以上报价含人工费、材料费、税价等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。）

投标人盖章：

日期：  年   月   日